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بسمه تعالی

خدمات خرید تجهیزات، احداث و ارائه خدمات پس از فروش نیروگاه برق خورشیدی متصل به شبکه به ظرفیت 25 کیلووات (بدون اینورتر) به همراه طراحی نقشه‌های مربوطه ساختمان مدیریت شعب استان خراسان رضوی


الزامات پیوست قرارداد
خدمات خرید تجهیزات، احداث و ارائه خدمات پس از فروش نیروگاه برق خورشیدی متصل به شبکه به ظرفیت 25 کیلووات (بدون اینورتر) به همراه طراحی نقشه‌های مربوطه ساختمان مدیریت شعب استان خراسان رضوی
بهار 1405
  1) نام و نشانی کارفرما: 
بانک مسکن به نشانی: ............................................................................................................................................................ 
2) موضوع استعلام بها: 

عبارت است از خدمات خرید تجهیزات، احداث و ارائه خدمات پس از فروش نیروگاه برق خورشیدی متصل به شبکه به ظرفیت 25 کیلووات (بدون اینورتر) به همراه طراحی نقشه‌های مربوطه ساختمان مدیریت شعب استان خراسان رضوی
3) مهلت اخذ استعلام بها : 
مطابق با شرایط و موعدهای تعیین شده در سامانه ستاد.
4) مهلت بازدید از محل پروژه : 

از ساعت 9 الی 13 روز  ..............  مورخ ...................
5) مهلت ارائه پیشنهاد : 

مطابق با شرایط و موعدهای تعیین شده در سامانه ستاد.
6) تضمین انجام تعهدات: 

همزمان با امضای قرارداد معادل 10% (ده درصد) كل مبلغ قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی از پیمانکار اخذ می​گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد و مطابق با مفاد شرایط عمومی پیمان به پیمانکار مسترد خواهد شد.
7) کسور قانونی: 

الف- از پیمانکار، 10% به عنوان سپرده حسن اجرای کار كسر می​گردد كه مبلغ مذکور پس اجرای موضوع قرارداد، تصويب صورت وضعيت قطعی، اتمام دوره تضمين به مدت 6 ماه و عدم مشاهده هر گونه ایراد و نقص، ابلاغ صورتجلسه تحويل قطعی، ارائه مفاصاحساب بیمه و در صورت عدم بدهی به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ب- از هر مرحله پرداخت قرارداد 5% (پنج درصد) به عنوان سپرده بیمه کسر می‌گردد که بصورت علی الحساب نزد کارفرما باقی خواهد ماند (موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی) که آزادسازی سپرده مذکور و نیز پرداخت قسط آخر صورت وضعیت قطعی در وجه پیمانکار پس از اخذ و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی انجام خواهد گرفت. ضمناً کارفرما در خصوص اضافه حق بیمه درخواستی توسط سازمان تأمین اجتماعی به هر میزان و هر مبلغ مسئولیتی نخواهد داشت.
ج-قرارداد مشمول هيچگونه اضافه پرداختي بعنوان ضرر، زيان، تعديل، مابه التفاوت قيمت مصالح و ... نخواهد بود.
8) نحوه پرداخت: 
الف- پرداخت مطابق با پیشرفت پروژه و مطابق جدول وزن دهی، با ارائه صورت وضعیت و تایید دستگاه نظارت پس از کسر کسور قانونی خواهد بود.
ب- مالیات بر ارزش افزوده در صورت شمول و به میزان مقرر قانونی به مبلغ پیشنهادی شرکت اضافه و پرداخت خواهد شد. (بدیهی است پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شرکت منوط به ارائه تصویر گواهی معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.)

9) مدت اجرا و جرائم: 
مدت زمان اجراي موضوع استعلام بها  45 روز خواهد بود . جهت هر روز تأخير غير مجاز 0.5% ( نیم درصد) از كل صورت وضعيت و يا مطالبات پیمانکار كسر خواهد گرديد.
مشخصات فنی تجهیزات مورد استفاده در سیستم​ها:
جدول شرایط محیطی برای کلیه تجهیزات
	ردیف
	مشخصات فنی
	واحد
	معیار
	الزام

	1
	فرکانس نامی
	HZ
	50
	الزام

	2
	ولتاژموثر نامی
	v
	230
	الزام

	3
	تعداد فازهای سیستم
	PH
	3
	الزام

	4
	محل نصب
	-
	فضای باز
	الزام

	5
	ارتفاع از سطح دریا
	m
	1500
	الزام

	6
	حداکثر سرعت باد
	Km/h
	130
	الزام

	7
	میزان آلودگی محیط
	-
	سنگین (طبق استاندارد IEC2-71)
	الزام

	8
	بار زلزله ( ضریبی از شتاب ثقل زمین)
	-
	0.3g
	الزام


تعیین مشخصات الزامی پنل​های خورشیدی
	ردیف
	شرح
	اظهار پیشنهاد دهنده
	آدرس‌دهی در کاتالوگ (الزامی)

	1
	دارای توان حداقل700 وات برای هر پنل در شرایط استاندارد 
	
	

	2
	حداقل راندمان پنل‌ها 22%
	
	

	3
	دارای تکنولوژی کریستال (Mono Crystal) و Bifacial
	
	

	4
	تحمل بار دینامیکی باد تا 2400 نیوتن بر متر مربع و تحمل بار استاتیکی تا 5400 نیوتن بر متر مربع
	
	

	5
	دارای Fill Factor بالای 70% (الزام)
	
	

	6
	دمای کارکرد 25- تا 85+ درجه سانتیگراد
	
	

	7
	تحمل شرایط محیطی و اقلیمی، رطوبت و یخ‌زدگی (سازگاری با شرایط محیطی محل نصب) را داشته باشد.
	
	

	8
	گارانتی افت راندمان پنل کمتر از 10% توان نامی آن برای 10 سال اول و کمتر از 20% توان نامی آن برای 25 سال (الزام)
	
	

	9
	دارای شیشه Solar Grade (الزام)
	
	

	10
	صفحه پشت مقاوم در مقابل اشعه UV، ضد آب و مقاوم به شرایط جوی
	
	

	11
	دارای دمای کارکرد سلول کمتر از 46 درجه سانتیگراد در شرایط نامی (NOCT)
	
	

	12
	دارای حداکثر 0.4%  افت راندمان به ازای هر درجه سانتیگراد افزایش دما (الزام)
	
	

	13
	دارای جعبه اتصال (Junction Box) با حداقل درجه حفاظت 66 (IP66)
	
	

	14
	از اتصالات ارتباطی استاندارد پنل‌ها (همانند نوع MC4) استفاده شود.
	
	

	15
	دارای دیود بای پس باشد.
	
	

	16
	دارای حداکثر تلورانس توان 0 تا 5%+ باشد.
	
	

	17
	باید تعداد و توان پنل‌ها به گونه‌ای انتخاب شود که پس از سری و موازی کردن آنها، ولتاژ و جریان هر رشته با مشخصات ولتاژ و جریان ورودی اینورتر موجود سازگاری داشته باشد.
	
	

	18
	تجهیزات و تمهیدات لازم جهت نصب در جدار محافظ پنل‌های انتخابی تعبیه شده باشد
	
	

	19
	ارائه کاتالوگ کامل تجهیز پیشنهادی با مهر و امضا به کارفرما الزامی می‌باشد. ارائه اسناد معتبر مشخصات و استانداردهای تجهیزات پیشنهادی با مهر و امضای پیشنهاد دهنده الزامی می‌باشد.
	
	

	20
	کاتالوگ و مشخصات فنی پنل پیشنهادی می‌بایست شامل موارد زیر باشد:
مشخصات فیزیکی پنل:
· وزن پنل
· ابعاد پنل
· جنس محافظ جداره‌های پشت و مقابل پنل
· قاب پنل
· تحمل بار استاتیکی براساس استاندارد IEC
· نقشه پنل و محل ابزار قاب پنل
مشخصات الکتریکی پنل:
· ولتاژ مدار باز
· ولتاژ ماکزیمم در بیشترین توان نامی
· جریان اتصال کوتاه
· جریان ماکزیمم در توان نامی
· توان نامی و بازه عملکرد در شرایط استاندارد
· بازه تغییرات توان خروجی پنل
· راندمان سلول و ماژول
· منحنی ولتاژ جریان ماژول در شدت تابش مختلف
· ضریب حرارتی سلول
· کلاس کار پنل
· حداکثر ولتاژ پنل (که به صورت سری بسته شوند)
· حداکثر جریان پنل (که به صورت موازی بسته شوند)
· مشخصات فنی جعبه اتصالات پشت پنل (J.B) 
· ضریب مقاومت استاتیکی پنل، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در رطوبت محیط
	
	


توضیحات: پیشنهاد دهنده موظف است ستون‌های فوق را تکمیل و پس از مهر و امضا به همراه اسناد ارسال نماید.
حفاظت‌ها و ایمنی
· در سامانه باید حفاظت جزیره‌ای، اتصال کوتاه، شرایط غیر عادی شبکه از جمله اضافه/ کاهش ولتاژ و یا بسامد خارج از میزان استاندارد، بازه  هارمونیکی مجاز شبکه و دیگر حفاظت‌های مربوط به شبکه سراسری دیده شود. هم چنین کلیه کلیدها و فیوزهای حفاظتی برق باید مطابق با استاندارد ملی 11859 و دستورالعمل تولیدات پراکنده، طراحی گردد. در جدول زیر خلاصه مشخصات لازم آورده شده است.
· ولتاژ کاری مجاز برای تمامی مولدهای فتوولتائیک، در محدوده 85% الی 110% از ولتاژ نامی شبکه است و چنانچه ولتاژ اندازه‌گیری شده در نقطه اتصال از این محدوده تجاوز کند واحد باید به سرعت از شبکه جدا شود.
محدوده مجاز هارمونیک‌ها
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مولد فتوولتایی با توجه به تغییرات فرکانس می بایست از طریق اینورتر از شبکه جدا گردد:
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· در صورت جزیره شدن بخشی از سیستم قدرت، سیستم فتوولتائیک باید حداکثر ظرف مدت 2 ثانیه از شبکه جدا شود.
· به دنبال شرایط خارج از گستره شبکه که باعث می‌شود سیستم فتوولتائیک تزریق انرژی را متوقف کند، سیستم فتوولتائیک باید در بازه 20 ثانیه تا 5 دقیقه پس از اینکه ولتاژ و فرکانس شبکه به حالت عادی در آمد، به شبکه متصل شود.
· منابع فتوولتایی و مدارهای خروجی آن باید مجهز به حفاظت خطای زمین، یا سیستمی مطابق با موارد ذیل باشند:
· خطای زمین را در هادی‌های حامل جریان DC آرایه‌های فتوولتائیک تشخیص دهد.
· نشان دهد که خطای زمینی رخ داده است.
· به طور اتوماتیک تمام هادی‌ها را جدا نماید یا باعث شود که اینورتر متصل به مدار دارای خطا، به طور اتوماتیک تزریق توان به مدارهای خروجی را متوقف نماید.
· برای حفاظت از ماژول‌های فتوولتائیک و سیم‌کشی، در برابر جریان برگشتی زیاد که می‌تواند به اتصالات داخل سلول و سیم‌کشی بین ماژول‌های فتوولتائیک صدمه وارد سازد، از فیوز یا مدارشکن مناسب استفاده شود.
· ماکزیمم سایز فیوز توسط تولید کننده ماژول فتوولتائیک مشخص می شود.
· مینیمم فیوز AC مجاز در سمت اینورتر، 1.25 برابر ماکزیمم جریان AC اینورتر است.
تعیین مشخصات الزامی دستگاه کنترل، ثبت و پردازش داده برای سامانه‌های فتوولتائیک (تجهیز، نصب و راه‌اندازی به صورت منطقه‌ای)
	ردیف
	شرح
	الزام

	1
	قابلیت ارتباط با اینورتر از طریق پورت RS232 یا RS485
	الزام

	2
	قابلیت داده‌برداری کلیه پارامترهای اینورترها، برای کلیه اینورترها، و قابل توسعه در تعداد اینورتر
	الزام

	3
	قابلیت ذخیره داده حداقل به مدت یک سال
	الزام

	4
	قابلیت اتصال به کامپیوتر و شبکه اینترنت برای مانیتورینگ در هر ردیف پنل (سامانه مانیتورینگ  باید قابلیت نمایش تولید توان هر ردیف پنل و همچنین توان کل تولید شده توسط نیروگاه را بصورت آنلاین داشته باشد و همچنین ولتاژ، جریان  وتوان تولیدی باید برای هر ردیف پنل و کل نیروگاه باید پایش گردد و قابلیت ارسال اطلاعات از طریق اینترانت بانک و اینترنت وجود داشته باشد)
	الزام

	5
	قابلیت ارسال پیامک خطا از طریق SMS
	الزام

	6
	دارای قابلیت ارتقای حافظه (به صورت حافظه SD)
	الزام

	7
	قابلیت کارکرد در دمای 25- تا 70 درجه سانتیگراد
	الزام

	8
	ثبت ولتاژ و جریان AC  و DC و توان لحظه ای و انرژی تولیدی با زمان نمونه‌برداری قابل تنظیم
	الزام

	9
	سامانه مانیتورینگ قابلیت اتصال به کامپیوتر و انتقال اطلاعات مربوط به وضعیت سیستم اعلام آلارم و خطاها از طریق خط تلفن،GPRS، SMS، E-Mail را داشته باشد.
	الزام


توضیحات: مهر و امضای جدول فوق (به معنای پذیرفتن کلیه الزامات مشخص در جدول) الزامی می‌باشد.
سایر الزامات :
سامانه مانیتورینگ باید مجهز به سنسورهای لازم جهت داده برداری اطلاعات مورد نیاز و مشخصات عمومی مانیتورینگ به شرح زیر می باشد:
· ذخیره سازی اطلاعات و تعمیرات در طی تمام طول عمر نیروگاه
· مانیتورینگ اجزای نیروگاه به شرح زیر:
· ولتاژ جریان شینه DC

· ولتاژ و جریان و توان هر ردیف جداگانه
· ولتاژ جریان AC

· توان لحظه ای 
· انرژی تولیدی در روز و ماه
· حداقل درجه حفاظت IP42

· قابلیت گزارش دهی منظم طبق دستورات بهره بردار
تعیین مشخصات الزامی در طراحی و تأمین سطح مقاومت سیم‌ها و کابل‌ها و اتصالات آنها
	ردیف
	شرح
	الزام

	1
	حداکثر افت توان مجاز در تمامی کابل‌ها برابر 1% باشد
	الزام

	2
	تعیین سطح مقطع کابل‌ها متناسب با افت توان مجاز
	الزام

	3
	دارای ولتاژ عایقی 0.6 تا 1 کیلو ولت
	الزام

	4
	دارای استاندارد مقاومت در مقابل نور خورشید UV RESISTANT
	الزام

	5
	دارای یکی از استانداردهای  EN-IEC60332-1, EN-ISO4892, IEC61034,EN50268, IEC60502-1,EV60068-2-78
	الزام

	6
	دارای استاندارد  IEC60811و یا معادل آن از اداره استاندارد ایران ISIRI5525
	الزام

	7
	کلیه اتصالات پنل‌ها باید از طریق سوکت‌های دارای استاندارد انجام گیرد. اتصالات ارتباطی مدارات DC از نوع MC4 باشد. و کلیه اتصالات با اینورتر از نوع استاندارد باشد.
	الزام

	8
	ارتباط پنل‌ها و اینورترها (مدارات DC) باید از طریق کابل تک رشته و با سوکت‌های مخصوص صورت پذیرد.
	الزام

	9
	استفاده از رنگ‌های مناسب برای کابل‌ها جهت تفکیک پلاریته و فازها یعنی:
· فازها: قرمز، زرد و مشکی
· نول: آبی
· ارت: راه راه سبز و زرد
· برای DC پلاریته + : قرمز
· پلاریته - : مشکی
	الزام

	10
	سیم کشی ارت برای تمامی پنل‌ها و اینورتر‌ها و استراکچرها الزامی است.
	الزام

	11
	استفاده از رایزر و کانال‌کشی جهت عبور کابل‌ها و سیم‌ها مطابق استاندارد
	الزام

	12
	کلیه سیم راه‌ها و کانال‌ها باید استاندارد و مقاوم در مقابل تغییرات آب و هوایی، نور خورشید و ضد حریق باشد.
	الزام

	13
	استفاده از کلید قطع و وصل استاندارد برای هر ردیف پنل (STRING) در محل پنل‌ها
	الزام


توضیحات: مهر و امضای جدول فوق به معنای پذیرفتن کلیه الزامات مشخص در جدول می باشد.
تعیین مشخصات الزامی تابلو برق و رایزرهای آن
	ردیف
	شرح
	الزام

	1
	وجود تابلو برق AC دارای درجه حداقل IP43 برای نصب در فضای آزاد به همراه کلید قطع و وصل استاندارد و کنتور اندازه‌گیری انرژی دوطرفه
	الزام

	2
	وجود تابلو برق DC برای نصب در فضای آزاد در محل نصب اینورترها با کلیدهای قابل قطع و وصل مناسب به تعداد ردیف پنل‌ها STRING
	الزام

	3
	نصب فیوزهایAC  و RCD از برندهای معتبر در تابلو AC
	الزام

	4
	ارائه بهترین روش نصب اتصال اینورتر به شبکه و سیستم ارت به همراه استفاده از RCD در تابلو
	الزام

	5
	در  هر تابلو DC فضا جهت افزودن حفاظت‌های مورد نیاز اینورتر اضافی در توسعه آینده را داشته باشد.
	الزام

	6
	تابلوها به صورت بارانی، ضد آب و قابلیت نصب در فضای آزاد را داشته باشند
	الزام

	7
	بدنه تابلوها از ورق فولادی با ضخامت ورق 2 میلیمتر روغنی و گالوانیزه نوع پوشش رنگ: پودری الکتروستاتیکی و ضخامت رنگ 80 میکرون مشخصات رنگ: RAl7032
	الزام

	8
	تابلوها دارای پلاک مشخصات فلزی مشکی با ابعاد 115*75 میلی‌متر باشند
	الزام

	9
	روشنایی داخل تابلو‌ها: چراغ تونلی
	الزام

	10
	بدنه تابلوها باید از دو قسمت شاسی و بدنه (پوشش) که بوسیله پیچ و مهره به هم اتصال می‌یابند ساخته شده باشد.
	الزام

	11
	تابلوها باید از قسمت جلو دارای درب مجهز به قفل و لولا و پیچ و مهره بوده که در کنار درب تابلو محل مناسب جهت نصب لاستیک آب‌بندی تعبیه گردد.
	الزام

	12
	بدنه تابلوها باید به گونه‌ای باشد تا هرگونه تغییرات در تابلوها بدون نیاز به جوشکاری و نقاشی مجدد امکان‌پذیر باشد.
	الزام

	13
	در قسمت بالای تابلوهای ایستاده باید قلاب مناسب جهت حمل تابلوها پیش بینی‌گردد.
	الزام


توضیحات: مهر و امضای جدول فوق به معنای پذیرفتن کلیه الزامات مشخص در جدل می‌باشد.
تعیین مشخصات الزامی سازه‌های فلزی نگهدارنده پنل‌ها
	ردیف
	شرح
	الزام

	1
	کلیه پایه اتصالات (پیچ و مهره) و سایر یراق آلات مربوطه بایستی از پایه آلومینیومی مطابق جزئیات ساخت کارخانه تولید کننده پنل مربوطه و یا دارای گواهی‌نامه تأیید ساخت از آن شرکت و مطابق شرایط استاندارد باشد.
	الزام

	2
	با توجه به محل نصب سازه در پشت بام، سازه از نوع پیچ و مهره باشد.
	الزام

	3
	در محاسبات طراحی سازه ایستایی و مقاومت در برابر بادهای شدید تا سرعت 130 کیلومتر بر ساعت لحاظ گردد.
	الزام

	4
	ارائه نقشه و دفترچه محاسبات طراحی سازه با مقاومت در برابر باد با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت و مشخصات فنی سازه الزامی است.
	الزام

	5
	زاویه سازه‌ها FIXED  و با توجه به موقعیت جغرافیایی در زاویه بهینه نصب تنظیم گردد.
	الزام

	6
	حداقل ارتفاع سازه و لبه پایینی پنل از زمین باید به گونه ای در طراحی لحاظ شود که سایه موانع اطراف بر روی آن نیفتد و گل و لای ناشی از پاشش باران بر پنل‌ها ننشیند و امکان تمیزکاری و شستشوی سطح زمین وجود داشته باشد.
	الزام

	7
	استقرار و مهار‌بندی سازه پنل‌ها در محل نصب باید به گونه‌ای باشد که برای مدت زمان طول عمر نیروگاه (25 سال) با توجه به شرایط جوی منطقه و میزان رطوبت منطقه مقاوم بوده و دچار زنگ‌زدگی و پیچش و خمش نشود و مسئولیت آن بر عهده تأمین کننده خواهد بود.
	الزام

	8
	نحوه اتصال به گونه‌ای باشد که  به هیچ عنوان جلوی عبور آب‌های سطحی در بام را نگیرد.
	الزام

	9
	با رعایت الزامات، انعطاف‌پذیری جهت نصب در سطح صاف یا بر روی سازه‌ای با اعمال کمترین تغییرات، وجود داشته باشد.
	الزام

	10
	طراحی استراکچر به گونه‌ای انجام پذیرد که در زمان بارش باران، به هیچ عنوان مانع عبور جریان‌های سطحی آب نگردد.
	الزام

	11
	نحوه اتصال سازه به بام با هماهنگی کارفرما به روش بتن درجا باشد. هرگونه پیشنهاد و یا تغییر در این زمینه با هماهنگی کارفرما امکان‌پذیر است.
	الزام

	12
	محاسبات وزن سازه نصب شده و وزنه‌های مربوطه باتوجه به شرایط ساختمان صورت پذیرفته و وزن باردهی ممکن روی ساختمان توسط پیمانکار به صورت دفترچه تهیه و پیش از شروع کار در اختیار کارفرما قرار گیرد. در صورت نیاز با نظر کارفرما هرگونه تغییر در طراحی جهت امکان‌سازی نصب تجهیزات بر روی بام صورت پذیرد.
	الزام


توضیحات: مهر و امضای جدول فوق به معنای پذیرفتن کلیه الزامات مشخص در جدل می باشد.
تعیین مشخصات الزامی فنی و نحوه اجرای سیستم ارت و چاه‌های زمین
	ردیف
	شرح
	الزام

	1
	برای هر سیستم فتوولتائیک داشتن یک چاه ارت با مقاومت معادل زیر 2 اهم مدنظر است؛ و در صورت وجود چاه ارت مناسب مستندات احیا و اندازه گیری ارت می‌بایست ارائه و به تایید کارفرما برسد.
	الزام

	2
	در صورت وجود احتمال وقوع صاعقه، ساختمان معمولاً مجهز به سیستم صاعقه‌گیر بوده استراکچر نگه‌دارنده پنل​ها به این صاعقه‌گیر وصل می​شود. در صورت عدم وجود صاعقه​گیر و احتمال برخورد صاعقه، باید سیستم صاعقه‌گیر ایجاد شود.
	الزام

	3
	تمام سطوح فلزی بی​حفاظ، شامل قاب پنل​های فتوولتائیک، پایه نصب پنل،جعبه‌های AC و DC و ... باید از طریق هادی​هایی که وظیفه زمین کردن تجهیزات را بر عهده دارند به زمین متصل شوند.
	الزام

	4
	هادی زمین در سمت پنل​ها و در سمت مدار خروجی، باید حداقل ظرفیت عبور جریانی معادل 1.25 برابر جریان اتصال کوتاه پنل​ها را داشته باشد.
	الزام

	5
	درسمت AC سیم نول بایستی زمین گردد.
	الزام

	6
	کلیه بدنه​های فلزی سازه​های نگه دارنده پنل​ها، ترمینال زمین اینورتر و رایزرهای تابلو بایستی زمین گردد.
	  الزام

	7
	برای هم​بندی و زمین کردن بدنه پنل‌ها از سیم مسی روکش​دار به رنگ سبز و زرد و مقطع 4*1 استفاده شده و برای بقیه مسیرها از کابل سبز و زرد 6*1 استفاده گردد.
	الزام


توضیحات: مهر و امضای جدول فوق به معنای پذیرفتن کلیه الزامات مشخص در جدول می باشد.
جدول پیشنهاد قیمت پیمانکار

	ردیف
	شرح
	ظرفیت
	واحد
	مبلغ واحد
	مبلغ کل

	1
	طراحی، تهیه، حمل ، نصب و اجرای کامل مجموعه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه بدون اینورتر (شامل تمامی تجهیزات مورد نیاز نیروگاه شامل پنل، کابل و غیره همراه با تمامی تجهیزات کنترلی و حفاظتی مورد نیاز، تجهیزات پایش کامل بخش‌های مورد نیاز، سامانه‌های کنترلی مربوطه، تمام تجهیزات سازه‌ای مورد نیاز و اخذ تأییدیه از اداره برق استان جهت تولید و اتصال به شبکه در راستای تأمین 20 درصد توان تعهدی دستگاه‌های اجرایی) در محل ساختمان‌ مدیریت شعب استان خراسان رضوی
	..........
	کیلووات
	....................
	................................

	جمع :
	


الزامات و شرایط اختصاصی
1- پیمانکار موظف است از اکیپ‌های کاری  متخصص و کافی جهت نصب و راه اندازی تجهیزات متناسب با برنامه زمان​بندی استفاده نماید.
2- پیمانکار موظف است ضمن بازدید حضوری و برداشت نقشه و عکس از سطوح قابل نصب پانل​ها در پشت بام و شرایط آنها در آدرس​های اعلام شده اقدام به طراحی سیستم فتوولتائیک و تابلوهای توزیع و سازه‌های نگهدارنده پنل​ها مطابق با ارتفاع پشت بام​ها، عدم سایه​اندازی، مقاوم در مقابل فشار باد و طوفان و ملاحظات ایمنی نسبت به تهیه نقشه اجرایی اقدام و پس از ارسال به کارفرما و اخذ تاییده اقدام به ساخت نماید.
3- کلیه تجهیزات اصلی سیستم شامل ماژول​های خورشیدی، اینورتور، دستگاه کنترل و پردازش اطلاعات و همچنین سیستم نمایشگر دارای 5 سال وارانتی (از تاریخ نصب) توسط پیمانکار و دارای 5 سال گارانتی معتبر از زمان راه​اندازی آن از سوی پیمانکار می​باشد. در طی این مدت نواقص ایجاد شده که ناشی از عملکرد سیستم باشد باید تعویض و اصلاح شود (Certification of origin).
4- پیمانکار موظف است اسناد و مدارک معتبر مرتبط با خرید تجهیزات را ارائه دهد، به طوری که مشخص گردد تجهیزات ارائه شده اصل بوده و مربوط به کارخانه سازنده اصلی می باشد. مراحل خرید، ترخیص و انتقال آن کاملا شفاف و قابل ردیابی باشد.
5- سایز کابل​های ارتباطی برای پانل​ها و سایر تجهیزات باید متناسب با ولتاژ و جریان عبوری و موقعیت هر کدام از ساختمان‌ها محاسبه و بکار گرفته شود.
6- در صورت نیاز و صلاح دید کارفرما تست‌های تجهیزات در آزمایشگاه​های معتبر داخلی و یا خارجی با تعهد و هزینه پیمانکار  انجام خواهد شد و یا پیمانکار موظف است گواهینامه​های بین​المللی و استاندارد معتبر مرتبط ارائه نماید.
7- نظارت عالیه بر عملیات نصب و تست​های پیش از راه​اندازی و کنترل شرح خدمات تامین کننده، توسط دستگاه نظارت که توسط کارفرما تعیین خواهد شد به انجام خواهد رسید. انجام تست​های سایت بعد از نصب و قبل از راه​اندازی زیر نظر نماینده کارفرما انجام خواهد شد و تایید نهایی سایت منوط به تست​هایی که سازنده در حضور نمایندگان تامین کننده و کارفرما و اداره برق منطقه با هماهنگی پیمانکار به انجام می​رساند، می​باشد.
8- ارائه کابل‌های ارتباطی DC مخصوص سیستم خورشیدی در دو انتهای آرایه​ها (رشته​ها) بهمراه یک جفت سوکت‌های مخصوص آن (مانند MC4) برای پانل‌ها خورشیدی الزامی می​باشد.
9- سازه‌های نگهدارنده پنل‌ها بایستی از نظر ایجاد اضافه وزن به نحوی در پشت بام طراحی و محکم شوند که نیروهای اضافه به محل ستون‌ها و دیوارهای نگهدارنده منتقل شود و استقامت لازم در برابر فشار باد و طوفان را داشته باشد.
10-طراحی و محاسبات ارائه شده پیش از شروع پروژه توسط یکی از نرم افزارهای موجود با هماهنگی کارفرما صورت پذیرد. بعد از تأیید بخش طراحی پروژه امکان اجرا وجود خواهد داشت.

11-پیمانکار موظف به ارائه مستندات مربوط به تعمیر و نگهداری پروژه در کنار آموزش می​باشد.
12-در صورت آسیب به بخش​های مختلف ساختمان و یا بام و یا اخلال در عملکرد هریک از تجهیزات ساختمان وظیفه تغییر، تعویض و یا تعمیر با رضایت کارفرما به عهده پیمانکار می​باشد.
13-پیمانکار موظف به ارائه تمامی اسناد فنی و مالی پروژه بدون قید و شرط به کافرما می​باشد.
14-شرایط تست و تحویل میزان توان دریافتی از پروژه: بعد از بررسی تولید 1 ماه عملکرد پروژه و عملکرد صحیح سیستم و امکانات جانبی و مانیتورینگ آن.
15-سخت​افزار و نرم​افزار مربوط به پایش عملکرد سیستم (ولتاژ و جریان) در هر یک از ردیف​های پنل نیروگاه و همچنین کل مجموعه نصب گردد و ضمن نمایش اطلاعات قابلیت ثبت و ذخیره و ارسال به سامانه پایش و مدیریت انرژی مستقر در بانک از طریق اینترانت و یا اینترنت ایجاد گردد.

16-پیمانکار موظف است تمامی اسناد مربوط به اصالت اجناس و تجهیزات مورد استفاده را به کارفرما ارائه دهد (در صورت وارداتی بودن تجهیزات ارائه برگ سبز) همچنین در تمامی تجهیزات وجود تأییدیه پژوهشگاه نیرو بنا به نیاز کارفرما الزامی است. ضمناً کارفرما مجاز است در هر مرحله در صورت نیاز جهت تأیید اصالت و . . . به هزینه شرکت اقدام به ارسال تجهیزات و یا اسناد به آزمایشگاه​های مربوطه و کسب تأییدیه نماید.
18- به منظور تسریع در روند اجرای کار، پیمانکار موظف است تا زمان آماده شدن تجهیزات (خرید یا واردات) نسبت به انجام کلیه موارد یاد شده در بند قبل و همچنین اخذ مجوزهای لازم اقدام نموده و کلیه زیر ساخت​های لازم جهت نصب را آماده نماید.
19- ارائه ضمانت​های لازم برای گارانتی و پشتیبانی و خدمات پس از فروش از تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات سامانه فتوولتائیک ضروری است.
20- پیمانکار موظف است که مدارکی که از سوی ناظر اعلام خواهد شد، جهت سامانه نصب شده در حین اجرا پروژه و پس از انجام آن اخذ نماید.
21- پیمانکار موظف است تمهیدات لازم را به منظور آموزش کارشناسان و بهره​برداران کارفرما، با استفاده از کادر متخصص خود انجام دهد و یا هزینه آموزش 5 نفر از افراد معرفی شده از طرف کارفرما را پرداخت نماید. همچنین پیمانکار موظف است کلیه مدارک و نقشه‌های نصب، راه​اندازی و دستورالعمل نگهداری بطور کلی را به کارفرما ارائه دهد.
22- کلیه تجهیزاتی پیش​بینی نشده، به نحوی که در روند اجرای پروژه تاخیر یا خللی وارد نشود، ولی در ارتباط با کار طراحی، تامین، ترخیص، و تهیه و ساخت و نصب و بهره​برداری تجهیزات مورد نیاز مطابق با استانداردهای آن، بر عهده تامین کننده است.
23- رعایت کلیه دستورالعمل​ها سازندگان اصلی تجهیزات و استانداردهای مرتبط با تهیه و اجرای پروژه در طول فرآیند طراحی تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی بطور کامل توسط پیمانکار رعایت گردد.
24- پیمانکار می​بایست نسبت به ارسال گزارش​های درخواستی کارفرما اقدام نموده و گزارش​های پیشرفت دوره​ای پروژه و نیز بهره​برداری اولیه (دوره تحویل موقت) را به کارفرما ارایه نماید.
25- برنامه تفضیلی اجرای کار (کنترل پیشرفت پروژه) بر مبنای ساختار شکست کار حداکثر یک هفته بعد از انعقاد قرارداد می​بایست توسط پیمانکار به کارفرما تسلیم گردد.
26- گزارش دو هفتگی پیشرفت کار بایستی توسط پیمانکار بصورت فایل الکترونیکی برای کارفرما تهیه و ارسال گردد. این گزارش پیشرفت باید دارای 1) گزارش کارهای انجام شده و 2) دلایل تاخیرات و تاثیر آن در برنامه​های زمانبندی کل کار و پیش​بینی جبران تاخیرات باشد.
27- انجام آزمایش​های قبل و بعد از اتصال به شبکه و اخذ تاییدیه از سوی اداره برق منطقه و نماینده کارفرما توسط پیمانکار اجباری است.
28- تست پیش راه​اندازی و تنظیمات مجموعه نیروگاه و اتصال آن به شبکه و اخذ تاییدیه از سوی اداره برق منطقه و نماینده کارفرما توسط پیمانکار الزامی می​باشد. لزوم اخذ تأییدیه از اداره برق و نصب کنتور و عقد قرارداد تأمین 20% برق مصرفی با توجه به بخشنامه دولت (78250/ت 5190 هـ مورخ 32/2/95)
29-مدارک فنی، طراحی تفضیلی، مشخصات فنی تجهیزات، نقشه اتصالات پنل​ها، نحوه اتصالات سازه، اتصالات سیستم الکتریکی و اطلاعات اصلی سامانه، نقشه ازبیلت (as- built)، دستورالعمل‌های بهره برداری و نگهداری تحویل داده شود.
30-ارائه گواهی ضمانت تعویض پنل خورشیدی تا 5 سال (برگه گارانتی معتبر) و خدمات پس از فروش حداقل تا 10 سال و گارانتی تجهیزات مانیتورینگ و اندازه گیری برای 5 سال و خدمات پس از فروش برای 10 سال. در طی این مدت نواقص ایجاد شده که ناشی از عملکرد سیستم باشد، به طور رایگان باید تعویض و اصلاح شود.
31-بایستی کاتالوگ‌های تجهیزات پیشنهادی اصل و متعلق به کارخانه سازنده بوده و همراه با برگ​های گواهی خرید از مبدا رد آنها از سازنده اصلی ( و یا واسط‌های طی شده آن) اخذ و تحویل شوند و تجهیز پیشنهاد شده از سوی تأمین کننده به طور دقیق در کاتالوگ و اسناد ارائه شده مشخص شود در صورت عدم رعایت این مورد و عدم حصول اطمینان از اصالت تجهیزات، اسناد ارسال شده در مناقصه ( پاکت ب) غیر قابل بررسی تشخیص داده خواهد شد.
32-ارائه اسناد معتبر مشخصات و استانداردهای تجهیزات برند پیشنهادی ( تنها یک برند) به همراه پیشنهاد در اسناد مناقصه الزامی می​باشد.
33-تأمین کننده موظف است پس از دریافت اسناد، در صورت نیاز از محل پروژه مورد نظر به منظور برآورد صحیح قیمت بازدید نماید.
34-تأمین کننده موظف است ضمن بازدید حضوری و برداشت نقشه و عکس از سطوح قابل نصب پنل‌ها در پشت بام و شرایط آنها در آدرس اعلام شده در مکان​های تحت پوشش بانک مسکن، عدم سایه​اندازی، مقاوم در مقابل فشار باد و طوفان و ملاحظات ایمنی نسبت به تهیه نقشه اجرایی اقدام و پس از ارسال به کارفرما و اخد تأییدیه اقدام به ساخت نماید.
پیوست: شرایط تحویل
هنگام تحویل تجهیزات و یا در هر زمان، پیمانکار باید اوراق کنترل کیفی و نتایج کلیه آزمون‌های کارخانه‌ای و نمونه‌ای مربوط به آن تجهیزات را در اختیار ناظر فنی کارفرما قرار دهد.
پیمانکار در مقابل کلیه معایب، اشکالات فنی، مغایرت‌ها با تجهیزاتی تحویلی در مناقصه و سایر قصوری که در تهیه تجهیزات موضوع قرارداد ممکن است وجود داشته باشد مسئول است، به طوری که هر گونه بازرسی، انجام آزمایش، تصویب یا مردود شناختن تجهیزاتی موضوع قرارداد توسط ناظر فنی کارفرما و همچنین اعلام قبولی آن سبب سلب مسئولیت از پیمانکار در مقابل کلیه معایب، تجهیزات فنی، مغایرت‌ها و غیره نخواهد شد.
مشخصات فنی ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه تجهیزات بوده و هرگونه تغییر در مشخصات در هنگام تهیه و تحویل بدون اخذ مجوز قبلی از کارفرما قابل قبول نخواهد بود. در صورت عدم رعایت مورد فوق کارفرما مجاز است نسبت به عدم تحویل تجهیزات اقدام نماید.
پیوست: شرایط بسته​بندی تجهیزات
پیمانکارتجهیزات موضوع قرارداد را برای حمل و تحویل مطابق با استانداردهای بین المللی و با توجه به ماهیت تجهیزات و نوع وسیله حمل، به نحوی بسته بندی و آماده خواهد کرد که از آسیب و فساد ضمن حمل و انبارداری مصون بمانند. پیمانکار مسئول فساد ناشی از هر گونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته بندی و حمل و انبار کردن و نگهداری از قبیل نفوذ رطوبت و زنگ زدگی و اثرات هوا و گازهای دیگر و امثال آنها خواهد بود و کلیه خسارات کارفرما را از طریق تعمیر و تعویض و یا پرداخت وجه به نحوی که مورد رضایت کارفرما باشد، جبران خواهد نمود.
پیوست : مکان نصب
	ردیف
	عنوان شرح عملیات پروژه
	ظرفیت (کیلووات)
	محل اجرا

	1
	خدمات خرید، احداث، و ارائه خدمات پس از فروش نیروگاه برق خورشیدی متصل به شبکه بدون اینورتر

	25
	ساختمان مدیریت شعب استان خراسان رضوی


پیوست: ضریب وزنی پروژه به منظور پرداخت صورت وضعیت‌ها
	ردیف
	عنوان
	شرح
	ارزش از کل پروژه

	1
	طراحی
	طراحی سامانه بر اساس استانداردها
	2%

	2
	پنل
	تهیه و حمل پنل‌ها به محل پروژه
	40%

	3
	اینورتور
	تهیه و حمل اینورتور به محل پروژه
	18%

	4
	استراکچر
	تهیه پروفیل‌ها، اتصالات و ... و حمل به محل پروژه
	8%

	5
	الکتریکال
	کابل‌های DC و AC - تابلوها و ...
	7%

	6
	نصب و اجرا
	اجرای فنداسیون، کانال‌ها، نصب استراکچر و پنل، نصب اینورتور و تجهیزات الکتریکال DC و شبکه، نصب و راه‌اندازی سامانه، تست و تاییدیه شرکت توزیع
	25%

	جمع
	100%


شرایط عمومی :
1- شرکت​کنندگان می بایست کلیه صفحات استعلام بها، نمونه قرارداد، نقشه​ها و مشخصات فنی پیوست را به دقت مطالعه نموده و پس از درج پیشنهاد قیمت در جداول و منضم نمودن اسناد و مدارک شناسایی مربوط به شرکت، به مهر و امضا صاحبین امضای مجاز شرکت رسیده و در سامانه بارگذاری نمایند.

2- شماره تماس کارشناسان فنی واحد مدیریت انرژی 27- 02175358625 جهت پاسخ به سوالات و ابهامات درباره پروژه می‌باشد.

3- در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که سابقه همکاری و یا شرکت در استعلام‌های این کارفرما در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را داشته‌اند، کارفرما مجار است با توجه به عملکرد و سابقه فنی اشخاص یا شرکت‌های مذکور در استعلام‌ها، در خصوص رد و یا قبول پیشنهادهای واصله بر اساس عملکرد قبلی آنها تصمیم گیری نماید.
4- بدیهی است استفاده پیمانکار از کارگران اتباع خارجی غیر مجاز در طول قرارداد ممنوع می باشد.
** مدت اعتبار این پیشنهاد قیمت یک ماه از تاریخ آخرین موعد تحویل پیشنهادها می‌باشد و در صورت عدم اعلام برنده استعلام بها از طرف کارفرما برای مدت یک ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
5- تجربه (سابقه اجرائی) و دانش در زمینه موضوع مناقصه: 
- با توجه به ماهیت پیمانکاری خدمات موضوع استعلام بها، برخورداری شرکت کنندگان از تجربه (سابقه اجرایی) مرتبط با موضوع استعلام بها الزامی است، بدین منظور شرکت کنندگان می بایست مشخصات کارهای مشابه اجرا شده با موضوع استعلام بها را در جدول ذیل درج نمایند.
	ردیف
	موضوع قرارداد
	شماره قرارداد
	مبلغ قرارداد (ریال)
	ظرفیت نیروگاه
(کیلووات)
	کاربری
	محل اجرای کار
	کارفرما
	تلفن تماس کارفرما
	تاریخ شروع
	وضعیت کنونی     (درصد پیشرفت)
	تاریخ خاتمه

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 - پیمانکار موظف به ارائه حسن انجام کار/رضایت​نامه مربوط به 3 پروژه مختلف نیروگاه خورشیدی (حداقل 1 پروژه با دستگاه‌های‌ اجرایی) و ذکر مشخصات این پروژه‌ها در جدول ذیل می‌باشد.
- حداقل سابقه کار پیمانکار 3 سال بوده و یا بومی استان محل اجرای پروژه باشد.
- پیمانکار می‌بایست دارای صلاحیت پیمانکاری مرتبط صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و یا صلاحیت پیمانکاری نیروگاه‌های خورشیدی از ساتبا باشد و آن را  در سامانه بارگذاری نماید.
- کارفرما پس از بررسی سوابق بارگذاری شده از سوی پیمانکار، در خصوص صلاحیت شرکت​کنندگان جهت شرکت در استعلام بها اقدام خواهد نمود.
- مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در جدول بر عهده شرکت​​کنندگان در استعلام بها می​باشد و در صورت درخواست کارفرما، پیشنهاد دهندگان می​بایست نسبت به ارائه اصل مدارک مصدق اطلاعات جدول اقدام نمایند.
ثبت کامل اطلاعات ذیل جهت شرکت در فرآیند استعلام الزامی می​باشد.
اطلاعات ثبتی شرکت:
	شناسه ملی
	شماره ثبت
	تاریخ ثبت
	نوع ثبت
	استان محل ثبت
	شهر محل ثبت
	کد اقتصادی
	شماره پرونده مالیاتی

	
	
	
	
	
	
	
	


اطلاعات حساب بانکی (اگر شخص حقوقی است لزوما بنام شرکت):

	شماره حساب
	نام بانک
	نام شعبه
	کد شعبه
	شماره شبای حساب
	نام دارنده حساب

	
	
	
	
	
	


اطلاعات صاحبان امضای مجاز و اعضای هیئت مدیره (ارائه تصویر کارت ملی الزامی است)
	ردیف
	نام و نام خانوادگی
	نام پدر
	شماره ملی
	عنوان دقیق مسئولیت
	تلفن همراه

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری
	رشته
	پایه
	تعداد کار مجاز
	ظرفیت کاری باقیمانده

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


اطلاعات پستی شرکت

	نشانی کامل شرکت
	کد پستی

	
	


	تلفن ثابت
	فکس

	
	


پیشنهاد گیرنده (کارفرما) :
                                                                  پیشنهاد دهنده (پیمانکار) :

