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فرم مشخصات فنی
	



مشخصات فنی درخواست خرید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
	رديف
	شرح دستور كار  / درخواست خريد
	تعداد

	1
	شلنگ‌ نواری (آب آتش نشانی)  سطح مقطع1.5اینچ
	6عدد

	2
	شلنگ‌ نواری (آب آتش نشانی) سطح مقطع2.5اینچ
	4عدد


مشخصات فنی شلنگ‌ نواری (آب آتش نشانی)
1- شیلنگ برزنتی 1.5 اینچ 20 متری
2- شییلنگ برزنتی 2.5 اینچ 20 متری 
3- گواهینامه تست فشار کاری 30 بار
4- در صورت ترکیدگی ، نخ‌های پودر ابتدا از بین بروند
5- از نوع طبیعی با روکش لاتکس بوده با آستری ضخیم و یکنواخت
6- مقاوم در برابر سایش و توانایی گذر از آزمون سایش 
7- مقاوم در برابر حرارت و توانایی گذراندن تست مقاومت حرارتی 
8- مقاوم در برابر تخریب ناشی از رطوبت هنگام خیساندن در آب به‌مدت 48 ساعت
9- ساخت داخل مطابق با استاندارد ها .
10- دمای کاری منفی 25 تا 100 درجه سانتی‌گراد
11- فشار کاری 15 بار، فشار تست 24 بار و فشار ترکیدگی 45 بار.
12- دارای استاندارد‌های DIN14811 Class3  و Bs6391:1983type3 
شروط کلی همه اجناس
1- کلیه کالا باید نو و در بسته بندی مناسب باشد.

2- کلیه ی هزینه های حمل و ارسال کالا با فروشنده می باشد. 
3- محل تحویل کالا درب انبار نیروگاه شاهرود می باشد.
4- در صورت مغایرت و نقص کالا پس از بررسی فنی ، کالای دارای مغایرت و عیب به فروشنده جهت تعویض عودت می گردد و فروشنده مکلف است بدون اخذ هزینه اضافی در مدت حداکثر 5 روز کاری نسبت به جایگزینی آن ها اقدام نماید.
5- در صورت عدم استفاده از مواد مناسب در ساخت کالای درخواستی فروشنده ملزم به جبران خسارت کارفرما و کلیه هزینه های عودت کالا و ارسالا مجدد کالای با کیفیت بر عهده خود فروشنده میباشد .
6- در صورت عودت کالا از طرف کارفرما ، فروشنده موظف است ظرف مدت 5 روز کاری کالای جدید و با کیفیت را به کارفرما ارایه کند .
7- اقلام ارسالی باید مورد تایید دفتر فنی شرکت تولید نیروی برق شاهرود قرار بگیرد و در صورت مرجوع شدن کلیه هزینه ها و خسارات بر عهده فروشنده میباشد .
	تهیه کننده 
	تایید کننده 

	شرکت بهره بردار نیروگاه
	شرکت تولید نیروی برق شاهرود

	دفتر مهندسی و برنامه ریزی
	دستگاه نظارت



