تأمین، نصب و پیاده ‌سازی درب ‌های ضد سرقت و ضد حریق به همراه سامانه کنترل تردد اتاق ‌های سرور

| شناسه سند: | TAX_ISS_RFP_Fireproof Door Server Room_R1.0 |
| --- | --- |
| نسخه: | Release1.1 |
| طبقه‌بندی: | عادی |
| تعداد صفحات: | 6 |
| آخرین بازنگری: | 22/04/1405 |

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سازمان امور مالیاتی کشور است 
و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد.

فهرست مطالب

1- مقدمه	2

2- تعاریف و اختصارات	2

3- موضوع استعلام	2

4- رفع مسئولیت	3

5- شرایط عمومی، اختصاصی و ملزومات فنی درخواست	3

6- لیست تجهیزات پروژه	5

7- الزامات اجرا و پیاده سازی	5

8- فازبندی اجرای پروژه	6

9- گارانتی و تعهدات پیمانکار	6

فهرست جداول

جدول شماره 1- قابلیت‌های فنی محصول	3

جدول شماره 2- اقلام موردنیاز	5

جدول شماره 3- الزامات اجرایی	5

- مقدمه

هدف از تدوین این مستند، شرح نیازمندی‌های فنی و الزامات ناظر بر تأمین، نصب و پیاده‏سازی درب‌های ضد سرقت و ضد حریق به همراه سامانه کنترل تردد در بازه زمانی مشخص‌شده می‌باشد.

- تعاریف و اختصارات

در تدوین این سند از اصطلاحات و اختصارات زیر استفاده‌شده است.

  - پروژه: منظور از پروژه، مجموعه فعالیت‌هایی است که باهدف تأمین، نصب و راه‌اندازی درب‌های ضد سرقت و ضد حریق به همراه سامانه کنترل تردد و خدمات گارانتی در مرکز داده سازمان امور مالیاتی کشور با محدوده نیازمندی‌ها و الزامات تشریح شده در این سند، انجام خواهد شد.

  - سازمان: منظور سازمان امور مالیاتی کشور است.

  - ناظر: اداره کل زیرساخت و امنیت سازمان می‌باشد.

  - پیمانکار: شخص حقوقی است که شرایط لازم برای اجرای پروژه را احراز نموده و به این منظور با سازمان قرارداد منعقد نماید.

  - کارفرما: منظور سازمان امور مالیاتی کشور است که برگزاری استعلام از طریق سامانه ستاد ایران را بر عهده دارد.

  - پیشنهاددهنده: شخص حقوقی است که اسناد استعلام را دریافت و با رعایت شرایط مندرج در فراخوان از طریق سامانه ستاد ایران ارائه پیشنهاد می‌نماید.

  - محصول: منظور از محصول، تجهیزات و خدمات موردنیاز بر اساس شرایط تعیین‌شده در این سند می‌باشد.

  - روز کاری: منظور از روز کاری، شنبه تا چهارشنبه از تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به‌استثناء روزهای تعطیل رسمی است.

- موضوع استعلام

تأمین، نصب و پیاده‌سازی درب‌های ضد سرقت و ضد حریق به همراه سامانه کنترل تردد با محدوده، نیازمندی‌ها و الزامات تشریح شده در این سند می‌باشد.

- رفع مسئولیت

  - انتشار این سند به‌منزله تعهد به انعقاد قرارداد با برنده استعلام نیست. تعهدات میان کارفرما و شرکت منتخب، در قرارداد فی‌مابین مشخص‌شده و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

  - این سند، توصیه، پیشنهاد یا دعوت به انعقاد قرارداد یا انجام تدابیر دیگر نیست، بلکه به‌منزله دعوت از شرکت‌ها برای ارسال پیشنهاد به‌منظور اجرای درخواست است و بر این اساس کارفرما هیچ‌گونه تعهدی در خصوص پرداخت یا جبران هزینه‌های شرکت‌ها ندارد.

  - شرکت‌هایی که راهکار پیشنهادی ایشان تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات درخواستی در این سند را دارا نمی‌باشد نمی‌توانند در فرایند استعلام شرکت نمایند. بدیهی است کارفرما در رد یک یا تمامی پیشنهادهای مغایر با درخواست‌های مطرح‌شده در این سند مختار است.

  - سازمان این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر مرحله‌ای و هرزمانی، بدون ارائه هرگونه توضیح، از ادامه اجرای این استعلام صرف‌نظر نماید.

- شرایط عمومی، اختصاصی و ملزومات فنی درخواست

  - شرکت‌ها باید به‌ همراه پیشنهاد قیمت نسبت به بارگذاری پیش‌فاکتور رسمی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بر مبنای تجهیزات درخواستی کارفرما مطابق با جدول شماره 2– اقلام موردنیاز اقدام نماید. بدیهی است پیش‌فاکتور ارسالی باید تا زمان بررسی نتایج سامانه و اعلام برنده از سوی کارفرما دارای اعتبار باشد.

  - شرایط و ملزومات تأمین درخواست:

    - اقلام درخواستی باید نو باشند (ذکر در پیش‌فاکتور الزامی است).

    - اقلام درخواستی باید اصلی (Original) باشند (ذکر در پیش‌فاکتور الزامی است).

    - تاریخ تحویل اقلام درخواستی حداکثر 20 روز کاری می‌باشد (ذکر در پیش‌فاکتور الزامی است).

    - بازدید از شرایط و محل نصب الزامی است. در صورت عدم حضور، پیش‌فاکتور بررسی نخواهد شد (بارگذاری صورت‌جلسه بازدید در سامانه تدارکات الزامی است).

    - اقلام درخواستی می‌بایست مطابق با ویژگی‌ها و خصوصیات مندرج در جدول شماره 1 باشند (ذکر عنوان «مطابق جدول شماره 1- قابلیت‌های فنی محصول» در پیش‌فاکتور الزامی است).

جدول شماره 1- قابلیت‌های فنی محصول

| ردیف | عنوان |
| --- | --- |
| 1 | ابعاد درب‌ها متغیر بوده و می‌بایست به‌صورت بازدید حضوری اندازه‌گیری دقیق شود. |
| 2 | پوشش درب‌ها متشکل از ورق استنلس استیل به ضخامت حداقل 1.25 میلی‌متر باشد. |
| 3 | پوشش چهارچوب درب متشکل از ورق به ضخامت حداقل 2 میلی‌متر باشد. |
| 4 | رنگ درب از نوع پودر الکترواستاتیک RAL7035 باشد. |
| 5 | حداقل ضخامت رنگ درب 90 میکرون باشد. |
| 6 | چسبندگی رنگ درب 5B مطابق با استاندارد تست ASTM D3359-09 باشد. |
| 7 | ضخامت درب‌ها بین 45 الی 60 میلی‌متر باشد. |
| 8 | لایه داخلی درب‌ها پرشده با پنل پشم سنگ دانسیته 120 باشد. |
| 9 | مقاومت درب‌ها در برابر حریق تا دمای 850 درجه سانتی‌گراد باشد. |
| 10 | چهارچوب درب‌ها از پروفیل کربن استیل با ضخامت 2 میلی‌متر باشد. |
| 11 | درب‌ها مجهز به نوار سیلیکونی مقاوم تا دمای 250 درجه سانتی‌گراد باشند. |
| 12 | درب‌ها مجهز به اسکلت پروفیلی داخل درب همراه با تقویت‌های لازم باشند. |
| 13 | درب‌ها مجهز به قفل مقابل برقی 12 ولت (ورود با اکسس کنترل و خروج با دستگیره داخلی درب) باشند. |
| 14 | درب‌ها مجهز به آرام‌بند (Door Closer) باشند. |
| 15 | درب‌ها مجهز به لولاهای مقاوم در برابر حریق باشند. |
| 16 | دستگاه کنترل تردد دارای صفحه‌نمایش رنگی حداقل 1.77 اینچ باشد. |
| 17 | دستگاه کنترل تردد دارای صفحه‌کلید فشاری یا لمسی باشد.. |
| 18 | دستگاه کنترل تردد قابليت ثبت تردد توسط اثرانگشت و كارت به‌صورت مجزا و يا تركيبي از آن‌ها باشد.. |
| 19 | دستگاه کنترل تردد دارای حداقل ذخیره تعداد 1000000 تردد باشد. |
| 20 | دستگاه کنترل تردد حداقل تعداد اثرانگشت قابل‌تعریف 100 نفر باشد. |
| 21 | دستگاه کنترل تردد حداقل تعداد کارت قابل‌تعریف 100 نفر باشد. |
| 22 | دستگاه کنترل تردد دارای پروتکل ارتباطی Wiegand باشد. |
| 23 | دستگاه کنترل تردد قابلیت تشخیص کارت‌های مایفر را دارا باشد. |
| 24 | محدوده دمای کاری دستگاه کنترل تردد صفر تا 50 درجه باشد. |
| 25 | محدوده رطوبت کاری دستگاه کنترل تردد0 تا 80 درصد باشد. |
| 26 | دستگاه کنترل تردد قابلیت اتصال به قفل‌های مقابل برقی و قفل‌های الکترومغناطیسی را داشته باشد. |
| 27 | دستگاه کنترل تردد قابلیت کنترل مدت‌زمان بازنمودن درب بلافاصله پس از پذیرش کارت یا اثرانگشت را داشته باشد. |
| 28 | دستگاه کنترل تردد قابلیت تعریف سطوح دسترسی نامحدود و گروه‌بندی کاربران در نرم‌افزار را داشته باشد. |
| 29 | دستگاه کنترل تردد امکان تعریف برنامه‌های زمانی تردد (روزانه، هفتگی، تعطیلات خاص و …) را داشته باشد. |
| 30 | دستگاه کنترل تردد قابلیت ثبت گزارش و گزارش‌گیری دقیق از تمامی ترددها را داشته باشد. |

- لیست تجهیزات پروژه

## این پروژه شامل تأمین، نصب و راه‌اندازی درب‌های ضد سرقت و ضد حریق به همراه سامانه کنترل تردد اتاق سرور می‌باشد. لیست این تجهیزات در جدول شماره 2 آورده شده است. (ذکر عنوان «مطابق جدول شماره 2- اقلام موردنیاز» در پیش‌فاکتور الزامی است).

جدول شماره 2- اقلام موردنیاز

| ردیف | عنوان | برند | تعداد | واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | درب ضد سرقت و مقاوم در برابر حریق مطابق با مشخصات فنی | درکو/ نودر/ هساکو | 9 | عدد |
| 2 | آرام‌بند | سارو | 9 | عدد |
| 3 | قفل مقابل برقی | سارو | 9 | عدد |
| 4 | دستگاه کنترل تردد AC2100 PLUS | VIRDI | 10 | عدد |
| 5 | نصب، پیاده‌سازی و راه‌اندازی درب‌ها به همراه سیستم کنترل تردد | ---- | 9 | مجموعه |

- الزامات اجرا و پیاده‌سازی

  - با توجه به فضاهای موجود، جهت طراحی و اجرای تعهدات پروژه می‌بایست ملزومات مطابق جدول شماره 3- الزامات اجرایی، اجرا گردد.

جدول شماره 3- الزامات اجرایی

| ردیف | عنوان |
| --- | --- |
| 1 | تجهیزات می‌بایست به بهترین نحو و حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری پس از تاریخ اعلام برنده نصب و راه‌اندازی گردند. |
| 2 | پیمانکار موظف است قبل از تولید و ساخت، ابعاد دقیق هر دهانه را به‌صورت میدانی برداشت کرده و سپس اقدام به ساخت درب نماید. مسئولیت اندازه درب‌ها بر عهده پیمانکار می‌باشد. |
| 3 | چهارچوب درب‌ها باید با فوم پلی اورتان نسوز و یا ملات سیمان تثبیت شوند. |
| 4 | تحمل تلرانس نصب (مثلاً حداکثر ۲ میلی‌متر در هر متر) و اطمینان از بسته شدن نرم درب بدون ساییدگی بر روی کف یا چهارچوب |
| 5 | محل نصب سیستم اکسس کنترل باید در نزدیکی درب و در سمت بازشو درب باشد. |
| 6 | پیمانکار موظف است پس از نصب، عملکرد قفل، آرام‌بند و سیستم کنترل تردد را در حضور کارفرما تست کرده و صورت‌جلسه تحویل موقت امضا کند. |
| 7 | تمام کابل‌ها می‏بایست از داخل لوله PG16 یا فلکسی 16 عبور داده شوند. |
| 8 | پیمانکار می‌بایست رویه تست را مطابق با استانداردهای تعیین‌شده تهیه و به تأیید کارفرما برساند. |
| 9 | پیمانکار موظف است پس از اجرای پروژه اقدامات لازم جهت آموزش را در اختیار کارفرما قرار دهد. |
| 10 | هزینه حمل تجهیزات تا محل نصب و راه‌اندازی بر عهده پیمانکار می‌باشد. |
| 11 | پیمانکار حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع پروژه را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد. |
| 12 | پیمانکار می‌بایست در انتخاب و معرفی کارکنان خود مراقبت و تمهیدات لازم به عمل‌آورده و مجاز به به‌کارگیری کارکنان بی‌تجربه، اتباع خارجی و موقت به‌صورت آزمایشی نخواهد بود. |
| 13 | اجرای پروژه در محیط حساس می‏باشد و نباید سبب آلودگی محیطی (دود، گردوغبار و...)، آسیب به تجهیزات یا سرویس‌های سازمان گردد و پیمانکار موظف است تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید و پیامد هرگونه رخداد بر عهده پیمانکار می‏باشد. |
| 14 | تأمین ابزارآلات موردنیاز برای اجرای پروژه بر عهده پیمانکار می‌باشد. |

- فازبندی اجرای پروژه

  - فاز اول: نصب و رگلاژ درب‌های ضد سرقت و ضد حریق اتاق سرور

  - فاز دوم: نصب و راه‌اندازی سیستم کنترل تردد و اتصال آن به درب‌ها

# گارانتی و تعهدات پیمانکار

## پیمانکار می‏بایست تمامی تجهیزات تأمین‌شده و اجرای پروژه را به مدت حداقل 2 سال گارانتی بدون قید و شرط نماید. (ذکر در پیش فاکتور الزامی است).

## پیمانکار می‌بایست یک مرکز تماس برای ارائه خدمات گارانتی و پشتیبانی به کارفرما معرفی نماید.

## دوره گارانتی تمامی تجهیزات می‌بایست از زمان راه‏اندازی در نظر گرفته شود و در صورت خرابی هر تجهیز در زمان گارانتی می‌بایست سریعاً با تجهیز نو و اصل از همان نوع جایگزین گردد.