خرید کولرهای گازی  جهت ایستگاههای سنجش و پایش کیفیت هوا و آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

خرید کولرهای گازی مورد نیاز جهت ایستگاههای سنجش و پایش کیفیت هوا در سطح استان تهران و آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به شرح ذیل :

	
مشخصات کولرهای گازی مورد نیاز ایستگاههای کیفیت هوا  و آزمایشگاههای اداره کل

	ردیف
	عنوان
	تعداد
	مشخصات 

	1
	کولر گازی 18000   Btu/h 
	7 دستگاه
	· عملکرد : سرمایشی و گرمایشی
· نوع کمپرسور : روتاری اینورتر (Inverter Rotary Compressor)
· کلاس آب و هوایی T3 (Tropical) : مناسب برای کارکرد مداوم در دمای محیط تا 50 درجه سانتیگراد
· مبرد : R32 یا R410 a
· رده مصرف انرژی : A+ یا بالاتر
· برق مصرفی  : تک فاز 220 تا 240 ولت و 50 هرتز
· قابلیت کارکرد مداوم (Continuous Operation) بصورت 24 ساعته
· مجهز به سیستم راه اندازی مجدد خودکار (Auto restart) پس از قطع برق
· دارای سیستم حفاظت کمپرسور در برابر نوسانات برق
· سطح صدای یونیت داخلی حداکثر 45 دسی بل
· دارای فیلتر هوای قابل شستشو
· دارای نمایشگر کدهای خطا (self Diagnosis)
· دستگاه باید قابلیت حفظ دمای داخلی مکان مورد نصب را در محدوده 22 تا 25 درجه سانتیگراد را در شرایط بهره برداری داشته باشد

	2
	کولر گازی 30000   Btu/h
	2 دستگاه
	

	3
	کابل برق اصلی (مطابق دفترچه فنی سازنده) 
	60 متر
	مسی، افشان مطابق استاندارد ISIRI و IEC 
مناسب کولرهای گازی 18000 و 30000

	4
	کابل ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی (مطابق دفترچه فنی سازنده)
	60 متر
	
مناسب کولرهای گازی 18000 و 30000

	5
	لوله مسی رفت و برگشت با عایق (مطابق دفترچه فنی سازنده)
	[bookmark: _GoBack]60 متر
	
مناسب کولرهای گازی 18000 و 30000





· گارانتی دستگاه حداقل به مدت 18 ماه و ضمانت کمپرسور حداقل 5 سال (پشتيباني فني و خدمات گارانتي دارای ضمانت نامه مورد تایید باشد).
· ارائه کاتولوگ فنی، گواهی اصالت کالا، گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش الزامی است.
· کلیه تجهیزات باید نو، آکبند و دارای نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در کشور ایران باشد.
· تحويل تجهیزات در محل اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران مي باشد.
