مشخصات فنی دیزل  ژنراتور 25KVA:

توان پرایم (کاوا) :23 KVA

توان پرایم:18KW

توان اضطراری (کاوا):25 KVA

توان اضطراری :19.8 KW

مدل موتور 4M06G25/5:

قدرت موتور :23KW

توان موتور:30.82 HP

حجم موتور:2.3 L

دورموتور:1500 RPM

سیستم تنفسی : طبیعی -توربو شارژ خنک کن

مصرف سوخت:6.1 L/H

فرکانس:50HZ

ضریب قدرت :0.8

ضریب توان:8%

مدل مورد نیاز : باداوین -پرکینز-ولو

حداکثر قدرت موتور :25KVA

حد اکثر توان موتور33.5HP

تعداد سیلندر: 4

نوع گاورنر: الکترونیکی

مدل مورد نیاز آلترناتور: STAMFORD POWER SLG184E

کنترل ولتاژ :اتوماتیک

نوع سنگرون :بدون ذغال AVR

عایق: H

ولتاژ خروجی:400/230 ولت سه فاز

- تجهیزات جانبی :

1-ست کامل باتری سیلد اسیدی تر

2-باک گازوئیل برای مصرف 8 ساعت کاری تعبیه شده داخل شاسی ساخته شده از ورق فولادی

3-نمایشگر میزان سوخت

4-شاسی یکپارچه ساخته شده از ورق فولادی

5-منبع اگزوز

6-لرزه گیر اگزوز

7-لرزه گیر لاستیکی ما بین شاسی و مولد

8-باتری شارژر خودکار

9-نصب کانوپی سایلنت

10- دارای قلاب هایی مخصوص بلند کردن و حمل مجموعه دیزل ژنراتور به وسیله جرثقیل

11- رنگ کانوپی 200 میکرومتر رنگ اپوکسی

12- نصب محافظ جهت جلوگیری از خطرات انفجار باتری

13- دارای یک کاور پوشاننده از جنس برزنت به رنگ روشن و دارای آرم شرکت برق منطقه ای هرمزگان

14-دارای یک کاور پوشاننده از جنس برزنت به رنگ روشن بر روی تابلو انتقال قدرت

15-دارای نقشه ها و کاتالوگ های مربوط به دیزل ژنراتور و نقشه مدارات الکتریکی به تعداد دو عدد به همراه یک عدد CD برای هر دیزل ژنراتور

16-نصب چک لیست سرویس های دوره ای یا ماهیانه دستگاه روی آن یا تحویل آن به کارفرما بصورت پرس شده به همراه دستگاه

17-نصب روش اجرایی کار با دستگاه یا دستورالعمل استفاده از دستگاه روی آن یا تحویل آن به کارفرما بصورت پرس شده به همراه دستگاه

- تابلو "کنترل و حفاظت "، "قدرت"

- تابلوی کنترل (control panel):

برد کنترل میکروپرسسوری دیجیتال معتبر با قابلیت نمایش،کنترل و حفاظت آمپراژ، ولتاژ، فرکانس، دور موتور، ساعت کار، دمای آب و فشار روغن باشد. المانها و سنسورهای تعبیه شده بر روی موتور و ژنراتور که کلیه فعالیتهای مولد را کنترل نموده و با آلارم نواقص احتمالی را نشان داده و در صورت لزوم اقدام به خاموش کردن مولد اضطراری نماید.

-سنسور کنترل دمای آب

-سنسور کنترل دور موتور

-سنسور کنترل فشار روغن

-کنترل سطح ولتاژ

-کنترل آمپر خروجی توسط ترانس جریان

کلیه تجهیزات استفاده شده داخل تابلوی کنترل از نوع مرغوب باشد.

- تابلوی قدرت (Power Panel)

1-دارای کلید اتوماتیک کنترل ( موتور دار ) از راه دور معتبر جهت ورودی برق شبکه و خروجی دیزل

2-تابلوهای فوق ساخته شده از ورق 2 میلیمتر ، با رنگ پودری الکترو استاتیک (RAL7035) و درجه حفاظت IP44  منصوب بر روی شاسی باشد.

- خدمات پس از فروش:

- 18 ماه گارانتی از تاریخ تحویل یا 12 ماه از تاریخ نصب و یا 1000 ساعت عملکرد ( هر کدام که زودتر به اتمام برسد).

- 10 سال خدمات پس از فروش

- آموزش حضوری تئوری و عملی نحوه استفاده از دستگاه در محل تحویل دستگاه در انبار مرکزی شرکت برق نطقه ای هرمزگان

- ضمانت اجرا:

حضور نمایندگان برق منطقه ای هرمزگان جهت تست تجهیز الزامی می باشد

محل تحویل کالا انبار مرکزی شرکت برق منطقه ای هرمزگان می باشد.

- استاندارد ها :

داشتن استاندارد EC مخزن سوخت

ارائه ایزو 8528 جهت استفاده از لوازم الکتریکی

ارائه ایزو 3046 جهت استفاده از موتور دیزل ژنراتور

ارائه ICE60034  داشته باشد .

IP68 باشد