
	دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌،درماني تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

	بسمه تعالي
	عنوان فرم : مشخصات فنی یو پی اس 20 کاوا
شماره فرم :
تاريخ ويرايش: 
ويرايش: اول
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دستگاه
	1- UPS  با قدرت 20KVA
2- ولتاژ ورودی   سه فاز 400V  (SELECTABLE) با تلرانس %20 
3- فرکانس ورودی HZ  50/60  با تلرانس %5
4- ولتاژ خروجی سه فاز 400V  (SELECTABLE)
5- فرکانس خروجی HZ    50 سنکرون با برق شهر
6- قابلیت تنظیم فرکانس و مقادیر ورودی و خروجی و باتری از طریق صفحه نمایش
7- شکل موجي خروجي کاملاً سينوسي با رگولاسيون ولتاژ خروجي حداکثر 1% در بار خطی  وحداکثر 3% در بار غیر خطی باشد.
8- بدون وقفه ، ONLINE (online Double  conversion)
9- تکنولوژی دابل آی جی بی تی (ارایه نقشه فنی داخلی سیستم پیشنهادی فوق مبنی بر مشخص بودن قابلیت فوق الزامی است).
10- قابلبت تغذیه بارهای تک فاز با کاربری مجزا در هر یک از فازهای خروجی
11- دمای عملکرد دستگاه 0-50 CO
12- ضریب MTBF بیش از 200 هزار ساعت 
13- درجه حفاظت حدافل IP  20
14- داری راندمان بالای  90% 
15- دارای THDI< 3 %و  THDv< 2.5 % در بار کامل با شکل موج کاملا سینوسی
16- مجهز به Internal Maintenanc Bypass
17- مجهز به 3Level کنترل در اینورتر یو پی اس
18- مجهز به سیستم مدیریت باطری با قابلیت ارایه جریان تا 2.5 برابر مقدار نامی بدون افت  و حداقل عمق شارژ 700 در 50 درصد توان نامی
19- مجهز به فیلتر در خروجی و ورودی
20- با قابلیت تست دستگاه UPS در محل کارخانه
21- دارای نویز شنیداری کمتر از 60dBA 
22- مجهز به یک رشته باطری ساخت یک کارخانه ایرانی دارای مارک استاندارد که مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت است جهت پشتیبانی از 15 دقیقه برق دهی در بار کامل با  PF=1 ( باطری با طول عمر 10 ساله ) 
23- باتری ها از نوع ساکن سیلد لید اسید (خشک) VRLA بوده که باید در زمان قطعی برق انرژی مورد نیاز ایورتر را جهت تغذیه بار فراهم آورد
24- باطری  غیر قابل اشتعال
25- دارای استاندارد های Performance, EMC Safety و Performance declaration (دارای استانداردهای اروپایی IEC 60529، IEC 60664، IEC 60775، IEC 61000، IEC 62040 ، IEC 50091 باشد.
26- دارای استاندارد های EMC باشد.
27- توانایی کار با دیزل ژنزاتور
28- با قابلیت کامل تفکیک فرکانس ورودی از خروجی 
29-   مجهز به پورت RS232 و نرم افزارهای مربوطه ، با قابلیت اتصال به شبکه و گرفتن IP
30-  دارای نمایشگر LCD برای نمایش ولتاژوروردی، خروجی، باطری، میزان جریان ها، دماهای داخلی و خارجی با امکان ثبت گزارش برای کلیه فرآیندها
31- 
CHANG OVER TIME=0      و حفاظت در برابر OVER LOAD ، SPIKE،under voltage ، در خروجی با هشداردهنده های صوتی ونوری وحفاظت در برابر دشارژ باطری در خروجی با هشداردهنده های صوتی ونوری وحفاظت در مقابل اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه وکلید زنی در ورودی UPS و حفاظت در برابر اتصال کوتاه واضافه ولتاژدر خروجی 
32- دارای کلید و مدار بای پس ( دارای کلید بای پس اتوماتیک و کلید بای پس دستی (manual & automatic bypass )).
33- تحمل تغيير نوسانات ولتاژ از 20% - تا 10%+ در ورودي خود را حتي در زمان شارژ داشته باشد.
34- قابلیت  تحمل اضافه بار تا 2 برابر توان نامی (200 درصد) را دارا باشد.
35- تامین کلیه قطعات ارتباطی فی مابین دستگاه و باطری ها ( اتصالات ، کابلشو و .....)
36- سیستم خنک کننده و  اتوماتیک  و گردش هوا غیر متمرکز ودارای سیستم دمپ حریق
37- شرکت باید الزاما" در آخرین لیست وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و پروانه بهره برداری معتبر در زمینه   UPSو یا سامانه توانیران را داشته باشد
38- شرکت باید الزاما" در آخرین لیست انجمن صنفی سازندگان مولد برق الکترونیک(UPS) ایران باشد.
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