شرح كار خدمات رفع نقص ، نگهداشت و تعميرات سيستمهاي LG-TGانبارهاي  نفت 
شرح كار شامل دو بخش مي باشد:
 بخش الف - شرح خدمات دوره نگهداشت : شامل فعاليتها و خدمات سرويس ونگهداري، رفع نواقص و تعميرات در مدت قرارداد ، همچنين خدماتي كه  به  صورت موردي و با اعلام كتبي كارفرما  ( مهندسی منطقه ) مي بايستي  توسط پيمانكار انجام شود .

 بخش ب – شامل مواردي است كه با توجه به نواقص موجود باقي مانده  قبلي سيستم LGTG و يا به منظور بهينه سازي سيستم مذكور توسط هر منطقه در شرح كار گنجانده شده و پيمانكار موظف به انجام آن در ابتداي قرارداد مي باشد.

***توضيح جهت منطقه : موارد بخش ب  با توجه به وضعيت موجود و نواقص باقي مانده قبلي سامانهLGTG توسط هر منطقه ، پس از اخذ تاييد واحدهاي متولي مرتبط ، در شرح كار درج شوند.موارد درخواستي نبايد بگونه اي باشند كه ماهيت قرار داد نگهداشت را تغيير دهند لذا در صورت كلان بودن موارد لازم است موضوع درقالب قرارداد جداگانه مطابق مقررات و روشهاي جاري شركت پيگيري و اقدام گردد.









شرح كار
پيمانكار موظف است در ابتداي قرارداد نسبت به بازديد ميداني جامع و شناسايي سيستم ، بررسی و تست کلیه ادوات و تجهيزات مرتبط با سامانه LGTGاقدام نموده ، ضمن ارائه گزارش و تنظیم صورتجلسه با مهندسي منطقه و  با توجه به شرح كارو مشخصات تجهيزات موجود ، اقدامات مورد نياز جهت كاركرد بدون نقص سيستم در طول مدت قرارداد را برنامه ريزي و انجام دهد و در صورت تشخيص نقص با هماهنگي مهندسي منطقه نسبت به رفع آنها در اسرع وقت  اقدام نمايد. 
در صورتيكه بين انجام روتينها و بازديد هاي ماهيانه، سيستم دچار نقص فني گردد. پيمانكار موظف است با اعلام كتبي و يا تلفني كارفرما ، طبق درخواست منطقه نسبت به اعزام كارشناس به محل حداكثر طي 24 ساعت اقدام نمايد. در صورت عدم حضور پیمانکار در مهلت مقرر، مبلغ50.000.000 ريال جريمه خواهد گرديد.
در صورت نياز به قطعات يدكي ،با اعلام كتبي پيمانكار و ذكر مشخصات دقيق قطعه معيوب و علت نقص ، تأمين اقلام بر عهده كارفرما بوده ، نصب قطعات مذكور، راه اندازي و پيكرهبندي سيستم بر عهده پيمانكار ميباشد و بابت آن هزينه جداگانهاي به وي پرداخت نخواهد شد . مجدداً تأكيد مي‌گردد كه نوع قرارداد : "نگهداشت ، رفع نواقص و بهينه سازي سيستم LG-TG"مي‌باشد كه شامل تمامي نواقص شناسايي شده ابتداي قرارداد و موارد پيش‌آمده در طول مدت قرارداد بوده ، هزينه اي خارج از مبلغ قرارداد  بابت كارهاي محوله به پيمانكار پرداخت نخواهد گرديد . ملاك پرداخت‌ به پيمانكار در طول مدت زمان قرارداد ، اجراي موارد ابلاغي به وي و كاركرد صحيح تجهيزات مي باشد.




  شرح خدمات دوره نگهداشت :
1- بازديد ماهيانه از مجموعه سيستم LGTGشامل : تجهيزات منصوبه بر روي مخازن ، تجهيزات منصوبه در محوطه سايت ، تجهيزات منصوبه در اتاق كنترل ، سيستم ها و كابل هاي ارتباطي ، سيستم هاي متصل به سامانه LGTG مستقر در ساير نقاط انبار نفت و تاسيسات جنب انبار نفت 
2- انجام کالیبراسیون دورهای ماهيانه تمامي تجهيزات سيستم LGTGبا استفاده از تجهيزات كاليبراسيون داراي گواهينامه و مورد تاييد و كنترل دقت سيستم اندازه گيري با هماهنگی واحدهايمهندسي ، عملیات و HSEمنطقه وتنظيم صورتجلسهكتبي انجام کار و ارائه گزارش كتبي به مهندسي منطقه. 
نحوه و معيار كاليبراسيون مطابق دستورالعملهاي كارفرماو يا توصيه شركت سازنده و با توجه به الزامات ذيل مي باشد: 
1-1- 
اندازه گيري  و مقايسه ارتفاع فرآورده با دقت  در مقايسه با ديپ دستي
1-2- 
اندازه گيري و مقايسه دماي مخازن در مقايسه با دما سنجي دستي با دقت 
1-3- 
اندازه گيري و مقايسه چگالي در مقايسه با هيدرومتري با دقت
1-4- 
اندازه گيري  ومقايسه ارتفاع آب كف مخزن با دقت  در مقايسه با آب ياب دستي

***توضيح جهت منطقه: اطلاعيه هاي شماره32603/700 مورخ25/2/95 و 10744/700 مورخ 27/1/93 و 132750/700 مورخ 13/7/92 و230952/700 مورخ 9/11/89 مورد توجه قرار گيرد . همچنين در رابطه با دقت سنسور آب با توجه به الزامات محل نصب سنسور و شرايط اندازه گيري احتمال افزايش خطاء مطرح مي باشد.لذادر صورت وجود خطاءدر اندازه گيري آب، الزامات و اصلاحات مورد نياز مي بايستي با توجه به اطلاعيه شماره 236113/700 مورخ 7/12/91 در زمان تخليه مخازن مورد اقدام قرار گيرد.




3- انجام روتین ماهيانه مطابق فرمPIS450 (پیوست مدارك)
4- انجام فعاليتهاي نگهداشت و تعميرات مي بايستي بنحوي باشد كه در روال كار سيستم ديسپچينگ كه اطلاعاتي را از سيستم LG-TG دريافت ميكند وقفهاي ايجاد نگردد. (در موارد اجتناب ناپذير مي بايستي پيمانكار با مهندسي  منطقه هماهنگي لازم را بعمل آورد)

5- رفع اشكال از كليه نرم افزارها (شامل نرم افزار سيستم عامل و نرم افزار اختصاصي سامانه LGTG )
6- رفع اشكالات و انجام تمهيدات لازم بر روي سيستمهاي كامپيوتري مرتبط با سامانه LGTGبمنظور جلوگيري از آلوده شدن آن به ويروسها و بد افزارها و ... با هماهنگي كارفرما 
7- رفع اشكالات موردي ايجاد شده بر روي نمايشگرهاي روي مخزن، پاي مخزن و نيز اطاق كنترل و همچنين رفع ناهمخواني احتمالي اين اطلاعات
8- از سرويس خارج كردن ايمن و در سرويس قرار دادن مجدد و اطمينان از كاليبره بودن تمامي تجهيزات هر مخزن پس از پايان اجراي تعميرات مخزن و يا  روتينهاي آن (مانند:تخليه ،لايروبي، سند بلاست،  تعميرات مكانيكي و ... مطابق درخواست موردي کارفرما) 
9- بررسي و كنترل لوله هاي هدايت كننده LG-TG در زمان تعميرات اساسي مخازن (طبق درخواست موردي کارفرما) 
10- بازنشاني و تغذيه موردي اطلاعات جداول اندازه گيري مخازن بر روي سيستم LG-TG  و كاليبراسيون مجدد آن (طبق درخواست موردي کارفرما) 
11- جابجايي و نصب و راهاندازي مجدد تجهيزات مجموعه LG-TG (طبق درخواست موردي کارفرما) 
12- رفع اشكال از تمام تجهيزات سايت و اطاق كنترل سيستم LGTG
13- انجام عمليات پيكربندي ، تنظيم و راهاندازي مجدد در موارد مورد نياز
14- تنظيم و تغذيهTABLEمخازن به نرم افزار سستم LG-TG به منظور گزارشگيري جهت نمايش LEVEL، TEMPERATURE، WATER و حجم طبيعي، حجم 60 درجه فارنهايت، فشار و چگالي


15- بررسي صحت عملكرد UPS و باطري مربوطه ، ترانس ايزوله و تنظيمات مربوطه و انجام روتينهاي سرويس و نگهداشت مجموعه تامين كننده تغذيه برق اصلي سيستم LG-TG
16- نظارت بر انجامEARTH TEST  چاههاي متصل به سيستم ارتينگ تجهيزات LG-TG كه توسط پيمانكار حجمي انبار انجام ميشود و اطمينان از بالا نبودن مقاومت چاه و همچنين كنترل بر برقراري EARTHING مناسب تجهيزات مجموعه  LG-TG (مطابق توصيههاي شركت سازنده تجهيزات) 
در صورتيكه به تشخيص پيمانكار نياز به احياء و يا ايجاد چاه ارت جديد باشد، ارائه روش كار و انتخاب محل مناسب چاه  ارت (با هماهنگي مهندسي) برعهده پيمانكار بوده ولي عمليات و هزينههاي مربوط به احياء و يا ايجاد چاه ارت جديد بر عهده کارفرما مي باشد.
17- اطمينان از برقراري ارتباط پرينتر با سيستم و نيز اطمينان از چاپ خروجيهاي مورد نياز کارفرما از سيستم LG-TG .
18- برگزاري دوره آموزشي در دو سطح الف- اپراتوري  و ب- نگهداري و روش كاليبراسيون و تنظيمات نرم افزاري و سخت افزاري جهت پرسنل ذيربط كارفرما
19- انجام صورتجلسه كتبي از تمامي اقدامات انجام شده (بازديد دوره هاي و اقدامات موردي ) با مهندسي و عمليات انبار نفت
20- با زنمودن و انتقال به آزمايشگاه و انجام كاليبراسيون PT (Pressure Transmitter) توسط شركت هاي مجاز از سوي اداره استاندارد و بستن مجدد ب روي مخزن و ارائه گواهينامه.

موارد كلي :
1- هرگونه جابجايي تجهيزات مربوط به قطعات  سيستم LG-TG(حتي در داخل انبار) ميبايستي با درخواست و اخذ موافقت كتبي مهندسي منطقه صورت پذيرد. در صورت نياز به خروج تجهيزات از انبار به منظور تعميرات توسط پيمانكار مطابق  نامه شماره 153813/708/706 مورخ21/9/97 اقدام گردد.
2-  قرار دادن هرگونه رمز عبور در سيستم LG-TG منوط به كسب موافقت كتبي كارفرماو اعلام رمز به رئيس خدمات مهندسي  منطقه ميباشد. 
3- پیمانکار موظف است  یک نسخه از فایل Back upتنظيمات کلیه مخازن را در اختیار کارفرما قرار داده در صورت هرگونه تغيير در تنظيمات و پيكر بندي سيستم نسبت به به روز رساني فايل Back up اقدام نمايد.. 
7- هزینه ایاب ذهاب و اقامت بر عهدة پیمانکار بوده و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هیچ گونه هزینه اضافی بابت ایاب و ذهاب و همچنین اقامت پرداخت نمینماید. 
8- عقد قرارداد منوط به ارائه مدارک مورد نیاز به حراست و HSE کارفرما بوده و در صورت عدم ارائه نسبت به ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما اقدام خواهد شد
9- مشخصات كامل پرسنل پيمانكار و تجهيزات همراه جهت ورود به تاسيسات مي بايستي بصورت كتبي به منطقه اعلام و مجوز ورود از حراست منطقه اخذ گردد.
10- در صورتيكه نياز به انجام كار گرم ، موارد جزء تعهدات پيمانكار نميباشند اما تهيه شرح كار اجرايي و نحوه انجام كار و نيز نظارت بر آن بر عهده پيمانكار است .
منظور از كار گرم عملياتي نظير جوشكاري، برشكاري حرارتي، سنگ كاري و نظاير آن مي باشد كه مي بايستي با مجوز HSEو هماهنگي مهندسي و عمليات  منطقه انجام گردد
11-در صورتي كه براي رفع اشكالات يا بررسي موضوع  نياز به تخليه مخزن و بازبيني نحوه نصب تجهيزات LG-TG و لولههاي آن و يا موارد ديگر باشد، در صورت امكان تخليه و لايروبي مخزن توسط كارفرما در طول دوره يكساله نگهداشت ، اقدامات مورد نظر مي بايستي با هماهنگي كارفرما توسط پيمانكار انجام گردد.

 رييس خدمات مهندسي                                      


ضمناً ليست اقلام سيستم LGTG پيوست مي باشد.
	اطلاعات سيستم LG-TG  وPT منطقه البرز:

	شماره مخزن
	مشخصات سطح سنج LG
	مشخصات دما سنج TG
	مدل سنسور فشارPT
	مدل نمايشگر
كنار مخزن

	
	radar يا servo 
	 مدل /شركت سازنده
	سايز
	  مدل  
	طول
	
	

	1
	SAAB
	ROSEMOUNT
	"12
	3920
	13m
	PT/SAAB
	RDU/SAAB

	2
	SAAB
	ROSEMOUNT
	"12
	3920
	13m
	PT/SAAB
	RDU/SAAB

	3
	SAAB
	ROSEMOUNT
	"12
	3920
	13m
	PT/SAAB
	RDU/SAAB

	4
	SAAB
	ROSEMOUNT
	"8
	3950
	13m
	PT/SAAB
	RDU/SAAB

	18
	SAAB
	ROSEMOUNT
	"12
	3920
	13m
	PT/SAAB
	RDU/SAAB

	19
	SAAB
	ROSEMOUNT
	"12
	3920
	13m
	PT/SAAB
	RDU/SAAB
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