- دیگ بخار دابوصنعت 1200 کیلوگرم برساعت

-  اسیدشویی کامل – تخلیه روسوب – نصب ورق روکش انتهایی دیگ بخار

-  تعمیر و سرویس  و تنظیم مشعل دیگ بخار

-  تعمیر لول کنترل   1عدد

-  تعویض لول کنترل 1 عدد   (طرح فانتینی عیوض )

-  قلاویزکردن خروجی دیگ بخار به لول کنترل

-  تست سوپاپ دیگ بخار

- تست ضخامت سنجی و اخذ تاییدیه از بازرسی مورد تایید اداره کار

- دیگ بخار ایتالیای 1000 کیلو گرم برساعت

- تعویض لوله های کامل دیگ بخار –جنس لوله ها اتشخوار DIN17175 –T35/8 به همراه آنالیز و جواب آزمایشگاه متالوژی(  تعداد لوله ها حدودا 30 عدد )

- تعویض شیرفلکه1 اینچ و 4/3 کلاس 800  (برند KITZ   10بار )   4 عدد

- تعمیر و سرویس و تنظیم مشعل و سینی برق مدار فرمان دیگ بخار

- تعویض شبکه دیگ بخار  1عدد

- تعویض لول کنترل 2عدد    (طرح فانتینی عیوض )

- -  تست سوپاپ دیگ بخار

- اجرا وتهیه سیمان نسوز

- تست ضخامت سنجی و اخذ تاییدیه از بازرسی مورد تایید اداره کار

- کلیه هزینه ها از قبیل ایاب و ذهاب وتامین کالا به عهده پیمانکار میباشد

- ارائه پیش فاکتور با ذکر جزءیات الزامی میباشد

- عواقب بروزهرگونه حادثه از لحظه تحویل پروژه تا اتمام کار به عهده پیمانکار میباشد

- نظارت کل امور به عهده کارشناسان دفتر فنی دانشگاه ایران و همکاران ان مجموعه و بالاترین مقام اجرایی این مرکزمیباشد

- زمان تسویه10 روزبعد ازپایان کار و تایید دفتر فنی

- بازدید اجباری (از ساعت8 الی 16)