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شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
	تاریخ ویرایش: 
نام دبیرکارگروه: 
سعید شمسی

	نام مدرک:
شرایط اختصاصی مقره اتکایی سیلیکانی



1. جنس هسته (راد) مقره کششی از نوع FRP و به لحاظ مقاومت در برابر اسید از نوع الیاف شیشه ضد اسید ECR باشد.
2. نوع رزین هسته از نوع اپوکسی باشد.
3. در خصوص هسته (راد) مقره ارائه گزارش معتبر از تست​های ضد اسید، نفوذ رنگ، نفوذ آب الزامی است.
4. درصد سیلیکان رابر استفاده شده در مقره بایستی حداقل 50 درصد باشد. (ارائه گزارش تست معتبر الزامی است)
5. در خصوص سیلیکان استفاده شده در مقره ارائه گزارش معتبر از تست​های UV، سختی سیلیکان و تست اشتعال الزامی است.
6. فیتینگ پایینی مقره از نوع 8 وجهی آچارخور با قطر 50mm باشد.
7. قطر rad حداقل 30mm باشد.
8. طول مقره از قسمت فیتینگ بالایی تا فیتینگ پایینی 330±20mm مطابق شکل.
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9. طول فاصله خرشی مقره 600mm باشد.

10. چترک​ها مقره از نوع متناوب باشد.
11. آرم یا نام شرکت بایستی روی مقره حک شده باشد.
12. درج کد دارایی 21 رقمی مطابق با دستورالعملِ کدگذاری تجهیزات شبکه برق ابلاغی از شرکت توانیر به تاریخ 08/04/1399 روی مقره ها  الزامی است.
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13. ثبت کد دارایی در سامانه ETS بر عهده تأمین کننده می​باشد.
14. دو مهره، یک واشر فنری مناسب با حداقل ضخامت 4mm و یک واشر تخت با حداقل ضخامت 4mm روی مقره الزامی است.
15. طول قسمت رزوه شده پیچ مقره اتکایی حداقل 45mm باشد.
16. سایر مشخصات فنی بصورت جدول زیر الزامی است.
	ردیف
	شرح مشخصه
	واحد
	سطح یا نوع اجباری

	1
	قدرت مکانیکی
	kN
	7

	2
	حداقل فاصله خزشی
	mm
	600

	3
	حداقل ولتاژ ایستادگی فرکانس قدرت در حالت خشک
	kV
	70

	4
	حداقل ولتاژ ایستادگی فرکانس قدرت در حالت مرطوب
	kV
	50

	5
	حداقل ولتاژ ایستادگی صاعقه
	kV
	145

	7
	حداقل ضخامت پوشش روی هسته
	mm
	3


17. کارفرما بنا به صلاحدید می​تواند به ازای هر پارت ارسالی کالا نسبت به برداشت نمونه جهت انجام آزمون های نمونه ای اقدام نماید. بدیهی است کلیه هزینه های مربوط به کالا و ازمون های انجام شده بر عهده فروشنده می باشد.
	مهر و امضاء تامین کننده کالا:

	نام شرکت تامین کننده کالا:

	امضاء دبیر کارگروه:
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	نام دبیرکارگروه:
سعید شمسی 
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