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شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
	تاریخ ویرایش: 
نام دبیرکارگروه: 
سعید شمسی

	نام مدرک:
شرایط اختصاصی مقره کششی سیلیکانی



1. جنس هسته (راد) مقره کششی از نوع FRP و به لحاظ مقاومت در برابر اسید از نوع الیاف شیشه ضد اسید ECR باشد.
2. نوع رزین هسته از نوع اپوکسی باشد.
3. در خصوص هسته (راد) مقره ارائه گزارش معتبر از تست​های ضد اسید، نفوذ رنگ، نفوذ آب الزامی است.
4. درصد سیلیکان رابر استفاده شده در مقره بایستی حداقل 50 درصد باشد. (ارائه گزارش تست معتبر الزامی است)
5. در خصوص سیلیکان استفاده شده در مقره ارائه گزارش معتبر از تست​های UV، سختی سیلیکان و تست اشتعال الزامی است.
6. قطر rad حداقل 30mm باشد.
7. طول مقره 500±20mm مطابق شکل.
8. حداقل فاصله خرشی مقره 600mm باشد.
9. چترک​ها مقره از نوع نابرابر باشد.
10. آرم یا نام شرکت بایستی روی مقره حک شده باشد.
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11. فیتیگ بالایی مقره از نوع تانگ و فیتینگ پایینی مقره از نوع کلویس مطابق شکل از نوع همراستا باشد. عمق شیگل کلویس به اندازه کافی باشد که داخل کلمپهای انتهایی بدون یراق اضافه ای قرار گیرد. (ارسال نمونه الزامی است) 
12. درج کد دارایی 21 رقمی مطابق با دستورالعملِ کدگذاری تجهیزات شبکه برق ابلاغی از شرکت توانیر به تاریخ 08/04/1399 روی مقره ها  الزامی است.
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13. ثبت کد دارایی در سامانه ETS بر عهده تأمین کننده می​باشد 
14. کارفرما بنا به صلاحدید می​تواند به ازای هر پارت ارسالی کالا نسبت به برداشت نمونه جهت انجام آزمون های نمونه ای اقدام نماید. بدیهی است کلیه هزینه های مربوط به کالا و ازمون های انجام شده بر عهده فروشنده می باشد.
15. سایر مشخصات فنی بصورت جدول زیر الزامی است.
	ردیف
	شرح مشخصه
	واحد
	سطح یا نوع اجباری

	1
	قدرت مکانیکی
	kN
	70

	2
	حداقل فاصله خزشی
	mm
	600

	3
	حداقل ولتاژ ایستادگی فرکانس قدرت در حالت خشک
	kV
	70

	4
	حداقل ولتاژ ایستادگی فرکانس قدرت در حالت تر
	kV
	50

	5
	حداقل ولتاژ ایستادگی صاعقه
	kV
	145

	6
	حداقل فاصله ضربه
	mm
	270

	7
	حداقل ضخامت پوشش روی هسته
	mm
	3

	8
	اندازه کوپلینگ (بال، سوکت)
	mm
	16

	9
	اندازه کوپلینگ (تانک، کلویس)
	mm
	13L

	10
	اندازه کوپلینگ (وای کلویس)
	mm
	16

	11
	اندازه کوپلینگ (آی)
	mm
	17


	مهر و امضاء تامین کننده کالا:

	نام شرکت تامین کننده کالا:

	امضاء دبیر کارگروه:
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	نام دبیرکارگروه:
سعید شمسی 
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